Отводы сварные ОСТ 34.10.752-97

| Краткая техническая характеристика: |  |
| --- | --- |
| Условное давление, Ру | 1,6; 2,5 МПа |
| Наружный диаметр, D | 530-1620 мм |
| Температура, tºC | до +350° |
| Угол, гр. | 15, 30, 45, 60, 90 |
| Радиус гиба, R | 1,0 и 1,5 Ду |
| Материал | 20, 12ГС, 09Г2С |

Сварные секторные колена из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Стандарт соответствует требованиям «Правил», утвержденным Госгортехнадзором РФ.

Допускается применение сварных секторных колен для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем.

Допускается применение сварных секторных колен на Рр до 2,5 МПа при Т до 200ºС и Рр до 2,2 МПа при Т до 425ºС.

Пример условного обозначения сварного секторного отвода (колена) с углом 90 гр. из трубы диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм на Ру=2,5МПа:

Отвод ОСС 90º 426х10-2,5 ОСТ 34.10.752-97

| Dу, мм | D, мм | S, мм | R, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 426 | 10 | 640 | 2.5 (25) | 118,4 |
| 500 | 530 | 8 | 530 | 1.6 (16) | 100,7 |
|  |  | 8 | 800 | 2.5 (25) | 134,0 |
|  |  | 11 | 530 | 2.5 (25) | 138,5 |
| 600 | 630 | 10 | 950 | 1.6 (16) | 236,7 |
|  |  | 12 | 950 | 2.5 (25) | 283,3 |
|  |  | 12 | 630 | 2.5 (25) | 209,4 |
| 700 | 720 | 9 | 720 | 1.6 (16) | 202,8 |
|  |  | 9 | 1 080 | 2.5 (25) | 276,4 |
|  |  | 11 | 720 | 2.5 (25) | 247,6 |
| 800 | 820 | 9 | 1 230 | 1.6 (16) | 358,5 |
|  |  | 11 | 1 230 | 2.5 (25) | 438,8 |
|  |  | 14 | 820 | 2.5 (25) | 317,7 |
| 1 000 | 1 020 | 10 | 1 530 | 1.6 (16) | 616,3 |
|  |  | 14 | 1 530 | 2.5 (25) | 862,5 |
|  |  | 14 | 1 020 | 2.5 (25) | 579,0 |
| 1 200 | 1 220 | 11 | 1 830 | 1.6 (16) | 969,4 |
|  |  | 14 | 1 830 | 2.5 (25) | 1 233,7 |
| 1 400 | 1 420 | 14 | 2 130 | 1.6 (16) | 1 671,3 |
| 1 600 | 1 620 | 14 | 2 430 | 1.6 (16) | 2 206,2 |